## Troškovnik 2026
| Evidencijski broj nabave: JN-22-26/N |  |  |  | Prilog 4.
Predmet nabave: Nabava novih vatrogasnih aparata i rezervnih dijelova te usluge redovitog godišnjeg pregleda, ispitivanja i servisiranja
Naručitelj: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
Gospodarski subjekt - Ponuditelj:________________________
Rok isporuke: ___________________________
TROŠKOVNIK
1. | Periodični servis aparata pod stalnim tlakom u objektima kojima upravlja DZ PGŽ. Usluga servisa obuhvaća slijedeće aktivnosti:
a) | - vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,
b) | - vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja,
c) | - pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu
d) | - smanjenje tlaka pogonskog plina u aparatu na tlak okoline i provjeru stanja praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela,
e) | - protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha,
f) | - kontrolu ispravnosti manometra,
g) | - kontrola dosjednih površina ventila, temeljito čišćenje svih nečistoća.
h) | - izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje.
i) | - pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obaveznu zamjenu brtve ventila te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova,
j) | - provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu, i ljepljenje na usponsku cijev aparata
k) | - propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika
U jediničnu cijenu uključeni svi troškovi dolaska na pojedinu lokaciju.
jed.mjere
1.1. | ispostava Rijeka
| S - 6,9 | kom | 170 | a' |  |  | 0
1.2. | ispostava Crikvenica
| S - 6,9 | kom | 21 | a' |  |  | 0
1.3. | ispostava Čabar
| S - 6,9 | kom | 24 | a' |  |  | 0
1.4. | ispostava Delnice
| S - 6,9 | kom | 54 | a' |  |  | 0
1.5. | ispostava Krk
| S - 6,9 | kom | 34 | a' |  |  | 0
| S - 50 | kom | 1 | a' |  |  | 0
1.6. | ispostava Mali Lošinj
| S - 6,9 | kom | 39 | a' |  |  | 0
| S - 50 | kom | 2 | a' |  |  | 0
1.7. | ispostava Opatija
| S - 6,9 | kom | 30 | a' |  |  | 0
1.8. | ispostava Rab
| S - 6,9 | kom | 29 | a' |  |  | 0
1.9. | ispostava Vrbovsko
| S - 6,9 | kom | 15 | a' |  |  | 0
2. | Unutarnji pregled vatrogasnih aparata pod stalnim tlakom u objektima kojima upravlja DZ PGŽ. Unutarnji pregled aparata mora se obaviti najmanje svake pete (5) godine, a za aparate starije od petnaest (15) godina svake dvije godine. Jediničnom cijenom obuhvaćene su radnje predviđene periodičnim servisom, uz dodatak sljedećih radnji predviđenih unutarnjim pregledom:
a) | - kod aparata pod stalnim tlakom, oslobađanje tlaka iz aparata i otvaranje spremnika,
b) | - detaljno rasklapanje zatvarača ili ventila, provjera mehanizma za aktiviranje i zamjenu svih brtvi,
c) | - provjeru usponskih/uzbudnih cijevi,
d) | - ispitivanje spojnih cijevi na vrijednost ispitnog tlaka spremnika
e) | - istresanje sredstva za gašenje iz spremnika te provjera:
e).1. | - aparat sa prahom; stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. Prosijavanje praha nije dopušteno. Navedene radnje vrše se u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme, da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka.
e).2. | - aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode; zamućenosti sredstva za gašenje te obavezna zamjena pjenila/aditiva svake pete godine
f) | - detaljan unutarnji pregled spremnika
h) | - Punjenje aparata sredstvom za gašenje:
h).1. | - prah/ starim ili novim u cijelosti
h).2. | - voda/pjena, nova mješavina u cijelosti
i) | - prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika stavlja se prsten, izrađen od metala otpornog na koroziju, na kojem se na neizbrisiv način označava godina u kojoj treba izvršiti ponovni unutrašnji pregled
j) | - zatvaranje i plombiranje zatvarača,
k) | - propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelo spremnika
U jediničnu cijenu uključeni svi troškovi dolaska na pojedinu lokaciju.
2.1. | ispostava Rijeka
| S - 6,9 | kom | 64 | a' |  |  | 0
2.2. | ispostava Crikvenica
| S - 6,9 | kom | 8 | a' |  |  | 0
2.4. | ispostava Delnice, Čabar, Vrbovsko
| S - 6,9 | kom | 35 | a' |  |  | 0
2.5. | ispostava Krk
| S - 6,9 | kom | 10 | a' |  |  | 0
2.6. | ispostava Mali Lošinj
| S - 6,9 | kom | 16 | a' |  |  | 0
2.7. | ispostava Opatija
| S - 6,9 | kom | 15 | a' |  |  | 0
2.8. | ispostava Rab
| S - 6,9 | kom | 4 | a' |  |  | 0
2.9. | Sve ispostave
| S - 1,2,3 (osobno vozilo) | kom | 7 | a' |  |  | 0
3. | Periodični servis vatrogasnih aparata pod stalnim tlakom u vozilima Doma zdravlja. Usluga servisiranja obuhvaća:
a) | - vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,
b) | - vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja,
c) | - pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu
d) | - smanjenje tlaka pogonskog plina u aparatu na tlak okoline i provjeru stanja praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela,
e) | - protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha,
f) | - kontrolu ispravnosti manometra,
g) | - kontrola dosjednih površina ventila, temeljito čišćenje svih nečistoća.
h) | - izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje.
i) | - pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obaveznu zamjenu brtve ventila te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova,
j) | - provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu, i ljepljenje na usponsku cijev aparata
k) | - propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika
U jediničnu cijenu uključeni svi troškovi preuzimanja aparata u pojedninom vozilu i vraćanje istog bez obzira na lokaciju vozila.
Sve ispostave
3.1. | S - 1,2,3 (osobno vozilo) | kom | 72 | a' |  | EUR | 0
| UKUPNO |  |  |  |  | EUR | 0
| PDV 25 % |  |  |  |  | EUR | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | EUR | 0

## Popis lokacija
DOM ZDRAVLJA PGŽ - POPIS OBJEKATA - POPIS VATROGASNIH APARATA | [6 empty] | 2026-04-09
MJESTO | UŽA LOKACIJA | ULICA | Godišnji preventivni servis 2026. |  |  |  | Unutarnji pregled (svakih 5 godina)
|  |  | S-6 | S-9 | S-50 | CO2-5 | S-6 ili S-9 | S-50
ISPOSTAVA RIJEKA
ČAVLE | Čavle | Čavja 33 | 5
HRELJIN | Hreljin | Hreljin 229/B | 3 | 1 |  |  | 1
RIJEKA | Drenova | Ivana Žorža 5a | 2 | 1 |  |  | 1
KASTAV | Kastav | Šporova jama 1 | 4 | 1 |  |  | 3
KASTAV | Kastav | Šporova jama 3
KLANA | Klana | Klana 213 | 5 | 1 |  |  | 2
KOSTRENA | Kostrena | Glavani 89a | 6 |  |  |  | 3
KRASICA | Krasica | Krasica 157 | 2
RIJEKA | Potok | Cambierieva 2 | 4 |  |  |  | 2
RIJEKA | Potok - dežurna, pedijatrija | Cambierieva 7 | 4 | 2 |  |  | 1
RIJEKA | Dom umirovljenika Kantrida | Đuro Catti 6 | 1
RIJEKA | Centar | Ive Marinkovića 11 | 12 |  |  |  | 7
RIJEKA | Mlaka | Krešimirova 42 | 6 | 4 |  |  | 4
RIJEKA | Mlaka - uprava | Krešimirova 52 a | 6 | 4 |  |  | 5
RIJEKA | Sušak - prolaz | Križanićeva 2 | 1 | 0 |  |  | 1
RIJEKA | Krimeja - Sušak | Kumičićeva 8 | 3 | 3 |  |  | 2
RIJEKA | Kozala | Laginjina 22 | 4 |  |  |  | 1
RIJEKA | Centar - park N.Hosta | Park Nikole Hosta 3,4,5 | 9 |  |  |  | 1
RIJEKA | Kantrida | Pulska 46 | 1
RIJEKA | Brajda | Studentska 1 | 2 |  |  |  | 1
RIJEKA | Orehovica | Kalina 12 | 0 | 1 |  |  | 1
RIJEKA | Pehlin | Turkovo 40/I | 7 | 1 |  |  | 6
RIJEKA | Podmurvice | Franje Čandeka 6/A | 5 |  |  |  | 2
RIJEKA | Škurinje | Osječka 72/1 | 6 | 4 |  |  | 7
RIJEKA | Turnić | Franje Čandeka 36 b/2 | 4 |  |  |  | 2
RIJEKA | Zamet | Bože Vidasa 16a | 10 | 2 |  |  | 2
RIJEKA | Zamet I | Braće Monjac 5 | 3 | 1
RIJEKA | Vežica | Martina Kontuša 18 | 12 | 1 |  |  | 4
RIJEKA | Trsat - kampus | Radmile Matejčić 2 | 3 |  |  |  | 1
RIJEKA | Trsat | Slavka Krautzeka 25
VIŠKOVO | Viškovo | Viškovo 15 | 3 | 1 |  |  | 1
ŠKRLJEVO | Škrljevo | Škrljevo 308 b | 5 | 0 |  |  | 3
KRALJEVICA | Kraljevica | Frankopanska 9 | 4
|  | UKUPNO | 142 | 28 | 0 | 0 | 64
ISPOSTAVA CRIKVENICA
CRIKVENICA | Crikvenica | Kotorska 13a | 8 | 3 |  |  | 5
NOVI VINODOLSKI | Novi Vinodolski | Jurkovo 2 | 6 | 0 |  |  | 2
JADRANOVO | Jadranovo | Vladimira Nazora bb | 0 | 1 |  |  | 1
BRIBIR | Bribir | Bribir 8 | 2
SELCE | Selce | Maršala Tita 72 | 1
|  | UKUPNO | 17 | 4 | 0 | 0 | 8
ISPOSTAVA ČABAR
ČABAR | Čabar | Narodnog oslobođenja 7 | 4 | 3 |  |  | 3
GEROVO | Gerovo | Zagrebačka 5 | 5 | 1 |  |  | 3
TRŠĆE | Tršće | Ivana Kovača 16/1 | 4 | 2 |  |  | 2
PREZID | Prezid | Goranska 7 | 4 | 1 |  |  | 1
|  | UKUPNO | 17 | 7 |  |  | 9
ISPOSTAVA DELNICE
DELNICE | Delnice | Šet. I.G.Kovačića 1 | 17 | 3 |  |  | 7
FUŽINE | Fužine | Sv. Križ 13 | 3 | 1
LOKVE | Lokve | Šet. Golubinjak 6 | 2 | 2 |  |  | 2
MRKOPALJ | Mrkopalj | Školska 6 | 4 | 1 |  |  | 2
RAVNA GORA | Ravna Gora | Vatrogasna 21 | 6 | 4 |  |  | 5
SKRAD | Skrad | J. Blaževića 9 | 2 | 1 |  |  | 2
BROD MORAVICE | Brod Moravice | I.G.Kovačića 18 | 3 | 1 |  |  | 2
BROD NA KUPI | Brod na Kupi | Zrinska 11 | 2 | 2 |  |  | 1
|  | UKUPNO | 39 | 15 |  |  | 21
ISPOSTAVA KRK
KRK | Krk | Vinogradska 2 b | 25 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1
MALINSKA | Malinska | Lina Bolmarčića 2 | 0 | 3 |  |  | 1
DOBRINJ | Dobrinj | Dobrinj 171 | 2
VRBNIK | Vrbnik | Varoš 19 | 2
PUNAT | Punat | Pod Topol 2
ŠILO | Šilo | Nova cesta b.b. | 1
|  | UKUPNO | 30 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1
ISPOSTAVA M.LOŠINJ
M.LOŠINJ | Mali Lošinj | D. Skopinića 4 | 26 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1
CRES | Cres | Turion 26 | 5 | 4 |  |  | 3
MARTINŠĆICA | Martinšćica | Martinšćica bb | 1 |  |  |  | 1
NEREZINE | Nerezine | V. Gortana bb | 1
|  | UKUPNO | 33 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1
ISPOSTAVA OPATIJA
OPATIJA | Opatija - iza policije | Stubište V. Ekl 1 | 8 | 0 |  |  | 4
OPATIJA | Opatija - N. Cesta | Nova cesta 97 | 3 | 2 |  |  | 1 |  | Zgrada u rekonstrukciji
OPATIJA - hitna služba |  | V. Nazora 4 | 1 |  |  |  | 1
LOVRAN | Lovran | IX. rujna 3 | 2 | 2 |  |  | 2
MOŠĆENIČKA DRAGA | Mošćenička Draga | Barba Rike 5a | 1
MATULJI | Matulji | Cesta dalm. brigada 30b | 8 | 5 |  | 2 | 5
POLJANE | Poljane | Poljane 67/1 | 3 |  |  |  | 3
OPATIJA | Volosko | Maršala Tita 4
|  | UKUPNO | 23 | 7 | 0 | 2 | 15
ISPOSTAVA RAB
RAB | Rab | Palit 143a | 26 | 0 |  |  | 3
LOPAR | Lopar | Lopar 447 | 3 |  |  |  | 1
|  | UKUPNO | 29 | 0 | 0 | 0 | 4
ISPOSTAVA VRBOVSKO
VRBOVSKO | Vrbovsko | Dobra 5
VRBOVSKO | Vrbovsko | Dobra 20 | 9 | 1 |  |  | 3
MORAVICE | Moravice | N. Bunjevca bb | 3 | 0 |  |  | 1
GOMIRJE | Gomirje | J. Mamule 56 | 2 | 0 |  |  | 1
|  | UKUPNO | 14 | 1 | 0 | 0 | 5
|  | UKUPNO | 344 | 72 | 3 | 4 | 152
|  | SVEUKUPNO APARATA | 423

## Popis registarskih oznaka
Reg. broj | Marka
RI 103 UM | DACIA
RI 2886 A | DACIA
RI 2877 A | DACIA
RI 308 LB | RENAULT
RI 274 VH | RENAULT
RI 389 ZB | DACIA
RI 3962 U | FIAT
RI 3761 P | FIAT
RI 275 VH | RENAULT
RI 3921 G | RENAULT
RI 572 SE | RENAULT
RI 139 SL | RENAULT
RI 1685 G | RENAULT
RI 518 ZL | FIAT
RI 655 UU | RENAULT
RI 654 UU | RENAULT
RI 656 UU | RENAULT
RI 657 UU | RENAULT
RI 409 ZN | RENAULT
RI 9162 U | CITROEN
RI 9165 U | CITROEN
RI 9151 U | CITROEN
RI 9150 U | CITROEN
RI 9157 U | CITROEN
RI 9149 U | CITROEN
RI 9158 U | CITROEN
RI 9164 U | CITROEN
RI 9167 U | CITROEN
RI 9168 U | CITROEN
RI 9166 U | CITROEN
RI 9159 U | CITROEN
RI 9155 U | CITROEN
RI 9154 U | CITROEN
RI 9156 U | CITROEN
RI 9153 U | CITROEN
RI 9152 U | CITROEN
RI 9160 U | CITROEN
RI 9161 U | CITROEN
RI 9163 U | CITROEN
RI 884 VM | RENAULT
RI 813 SE | RENAULT
RI 556 MK | FIAT
RI 466 JJ | CITROEN
RI 736 MI | IVECO
RI 3385 S | DACIA
RI 3386 S | DACIA
RI 4547 S | IVECO
RI 374 VA | FORD
RI 407 LT | FIAT
RI 5724 H | DACIA
RI 3692 H | DACIA
RI 3693 H | DACIA
RI 3694 H | DACIA
RI 343 ZA | RENAULT
RI 5736 H | DACIA
RI 5734 H | DACIA
RI 5728 H | DACIA
RI 3264 M | DACIA
RI 3265 M | DACIA
DE 215 AJ | DACIA
RI 7911 S | CITROEN
RI 507 KE | VOLKSWAGEN
RI 298 PD | FIAT
RI 297 PD | FIAT
RI 429 LU | FIAT
RI 3266 M | DACIA
RI 3297 A | RENAULT
RI 2796 A | RENAULT
RI 3329 A | RENAULT
RI 3326 A | RENAULT
RI 427 LU | FIAT
RI 3296 A | RENAULT